Приложение

Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 4,0 кВ·А напряжением первичной обмотки от 220 до 660В, вторичных обмоток от 12 до 260В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ19294-84. Виды климатического исполнения У3, УХЛ3 и Т3 по ГОСТ15150-69. Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях при следующих условиях:
окружающая среда невзрывоопасная;
высота над уровнем моря - не более 1000м;
температура окружающей среды от минус 45оС до плюс 40оС.
исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые.
Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0кВ·А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0кВ·А включительно - как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях. Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов мощностью 0,063 - 2,5кВ·А климатических исполнений У и УХЛ Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0кВ·А исполнения У - В по ГОСТ8865-93. Трансформаторы одного типа различных климатических исполнений одинаковы по всем электрическим параметрам и отличаются только защитными покрытиями. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96. По согласованию между заказчиком и изготовителем трансформаторы могут выполняться со степенью защиты контактных зажимов IР20.
Трансформаторы выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформаторов - каркасной конструкции, намотаны медным проводом с теплостойкой изоляцией. Трансформаторы в сборе пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком в установке вакуумной пропитки.
На верхней поверхности трансформаторов указан его тип, символ условного обозначения нестойкости к короткому замыканию и год выпуска. Номинальное напряжение обмоток указано на колодках выводов над контактными зажимами. При этом U соответствует началу первичной обмотки, О - началу вторичных обмоток.
Трансформаторы предназначены для монтажа в аппарате (устройстве), у которого защита от прикосновения, попадания воды и перегрузки осуществляется этим аппаратом (устройством). Контактные зажимы колодок выводов рассчитаны на присоединение внешних проводов с медными или алюминиевыми жилами сечением не более 2,5 мм в количестве 2-х проводов на каждый зажим. Не рекомендуется эксплуатация трансформаторов в помещениях, содержащих кислотные и щелочные пары, вредно действующие на материалы, из которых изготовлены трансформаторы.
Монтаж и эксплуатация трансформаторов должны производиться в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при их эксплуатации".
Заземлить корпус трансформатора, а также один из выводов вторичной обмотки, если она используется для местного освещения, медным проводом сечением не менее 1,5 мм или алюминиевым сечением не менее 2,5 мм.
Сопротивление изоляции трансформатора в условиях эксплуатации должно быть не менее 0,5 МОм.
Трансформаторы рекомендуется хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью окружающего воздуха не более 80% при отсутствии кислотных, щелочных и других паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлены трансформаторы. Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы, не допускаются. Транспортировать упакованные трансформаторы можно любым видом транспорта при условии, если исключается возможность механического повреждения и непосредственного, воздействия атмосферных осадков. Ящики с трансформаторами должны быть зафиксированы от перемещения способом, установленным для данного вида транспорта.
Трансформаторы серии ОСМ1 соответствуют ТУ 3413-011-02831277-99. Изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов - 36 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

Рисунок 1. Внешний вид трансформаторов серии ОСМ1.

| Трансформатор ОСМ. Условное обозначение трансформаторов ОСМ1 -0,25 УЗ 380/ 5-22-110/ 12 ТУ О - однофазный, С - сухой, М - многоцелевого назначения. Мощность, кВ·А Вид климатического исполнения Напряжение первичной обмотки, В Напряжение вторичной обмотки, с ответвлениями на 5 и 22В, В Напряжение третьей обмотки, В ТУ 16-717.137-83 Трансформатор ОСМ. Схемы соединения обмоток трансформаторов ОСМ1 Рисунок 2. Схемы соединения обмоток трансформаторов серии ОСМ. Трансформатор ОСМ. Основные данные трансформаторов ОСМ1 Таблица 1. Основная данные трансформаторов ОСМ1 производства Минского Электротехнического завода им. В.И. Козлова. Мощность первичной обмотки (кВА) 0,063 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 (1,0М) 1,6 2,5 Габаритные размеры трансформаторов BxLxH (мм) 95*70*90 95*86*90 105*90*107 105*106*130 135*106*140 165*105*170 165*148*170 (165*115*170) 183*155*215 230*155*235 Масса трансформаторов (кг) 1,24 1,8 2,7 3,9 5,5 7,5 13,0 (10,5) 14,3 21 Ном. мощность третьей обмотки (U3) в трансформаторах типа */5-22-110/24 (Вт) - 25 60 60 60 120 120 250 250 Ном. мощность на вторичных обмотоках (U2 и U3) в трансформаторах типа */56/56 распределяется поровну. Ном. мощность на вторичных (U2 и U3 и U4) обмотках в трансформаторах типа */110/29/24 (Вт) - 25/50/25 75/60/25 100/90/60 190/150/60 340/230/60 - - - Напряжения первичных обмоток трансформаторов (ниже обозначено *). Стандартные:220; 380; 660В. По заказу (экспортные): 115; 230; 240; 400; 415; 440; 550В. Стандартные варианты напряжений вторичных обмоток трансформаторов (В) *- первичная обмотка */5-12 */5-12 */5-12 */12/12 */12/12 */14/14 */14/14 */5-22-110/12 */5-22-110/12 */5-14 */5-14 */5-14 */14/14 */14/14 */5-24 */29/29 */5-22-110/24 */5-22-110/24 */14/14 */14/14 */14/14 */5-24 */5-24 */29/29 */5-42 */5-22-110/42 */5-22-110/42 */5-24 */5-24 */5-24 */5-29 */5-29 */5-36 */56/56 */5-22-110/110 */5-22-110/110 */5-29 */5-29 */5-29 */29/29 */29/29 */5-42 */82/82 */5-22-220/12 */5-22-220/12 */29/29 */29/29 */29/29 */5-36 */5-36 */56/56 */5-110 */5-22-220/24 */5-22-220/24 */5-36 */5-36 */5-36 */5-42 */5-42 */82/82 */5-220 */5-22-220/42 */5-22-220/42 */5-42 */5-42 */5-42 */5-56 */5-56 */5-110 */5-22-110/12 */5-22-220/110 */5-22-220/110 */5-56 */5-56 */5-56 */56/56 */56/56 */5-220 */5-22-110/24 */56/56 */56/56 */56/56 */82/82 */82/82 */5-22-110/12 */5-22-110/42 */82/82 */82/82 */82/82 */5-110 */5-110 */5-22-110/24 */5-22-110/110 */5-110 */5-110 */5-110 */5-130 */5-130 */5-22-110/42 */5-22-220/12 */5-130 */5-130 */5-130 */5-220 */5-220 */5-22-110/110 */5-22-220/24 */5-220 */5-220 */5-220 */5-260 */5-260 */5-22-220/12 */5-22-220/42 */5-260 */5-260 */5-260 */5-22-110/12 */5-22-110/12 */5-22-220/24 */5-22-220/110 */5-22-110/12 */5-22-110/12 */5-22-110/24 */5-22-110/24 */5-22-220/42 */5-22-110/24 */5-22-110/24 */5-22-110/42 */5-22-110/42 */5-22-220/110 */5-22-110/42 */5-22-110/42 */5-22-110/110 */5-22-110/110 */110/29/12 */5-22-110/110 */5-22-110/110 */5-22-220/12 */5-22-220/12 */110/29/24 */5-22-220/12 */5-22-220/12 */5-22-220/24 */5-22-220/24 */110/29/42 */5-22-220/24 */5-22-220/24 */5-22-220/42 */5-22-220/42 */5-22-220/42 */5-22-220/42 */5-22-220/110 */5-22-220/110 */5-22-220/110 */5-22-220/110 */110/29/12 */110/29/12 */110/29/12 */110/29/12 */110/29/24 */110/29/24 */110/29/24 */110/29/24 */110/29/42 */110/29/42 */110/29/42 */110/29/42 Трансформатор ОСМ. Габаритные и установочнные размеры трансформаторов ОСМ1. Таблица 2. Габаритные и установочнные размеры трансформаторов ОСМ1. Тип трансформатора B L H A A1 d Масса,кг Рис. ОСМ1-0.063 90 77 100 52±0.5 58±0.5 5.5+1 1.30 3 ОСМ1-0.1 90 92 100 52±0.5 73±0.5 6.5+1 1,90 3 ОСМ1-0.16 110 95 115 60±0.5 77±0.5 6.5+1 2.85 3 ОСМ1-0.25 110 110 135 60±0.5 90±0.5 6.5+1 4.10 3 ОСМ1-0.4 140 112 145 80±0.5 90±0.5 6.5+1 5.85 3 ОСМ1-0.63 170 122 176 105±0.5 95±0.5 6.5+1 9.10 3 ОСМ1-1.0 170 154 176 105±0.5 125±0.5 6.5+1 13.70 3 ОСМ1-1.6 205 167 220 160±0.5 121 ± 0.5 8.5+1 18.00 4 ОСМ1-2.5 250 172 240 185±0.5 121 ± 0.5 8.5+1 25.00 4 ОСМ1-4.0 300 232 275 205±0.5 147±0.5 10.5+1 39.30 4 Рисунок 3. Габаритные размеры ОСМ1-0.063 - ОСМ1-1.0. Рисунок 4. Габаритные размеры ОСМ1-1.6 - ОСМ1-4.0 Рисунок 5. Установочнные размеры трансформаторов ОСМ1 Таблица 3. Моточные данные трансформаторов ОСМ1 (данные 80-х годов). Тип ОСМ1-0,063 ОСМ1-0,1 ОСМ1-0,16 ОСМ1-0,25 ОСМ1-0,4 ОСМ-0,63 ОСМ1-1,0 Витков на вольт 5,1 3,1 2,4 2 1,5 1,2 1,0 Диаметр провода первичной обмотки 0,31 0,41 0,59 0,77 1,04 1,56 1,88 При перемотке трансформатора рекомендуется подсчитать количество витков сматываемой обмотки и разделить на напряжение обмотки (оно подписано на колодке). Так Вы получите точное количество витков для данного трансформатора и можите точно рассчитать напряжение на вторичной обмотке. После распада СССР Российской промышленности пришлось осваивать выпуск столь необходимых трансформаторов. В России их производит ООО «Электротехнический завод» (г. Калуга). Трансформаторы Калужского Электротехнического завода собраны на шихтированном магнитопроводе из Ш - образных и замыкающих пластин электротехнической стали. Таблица 4. Основная данные трансформаторов ОСМ1 производства Калужского Электротехнического завода. Основные технические данные трансформаторов Масса, кг, не более Габаритные размеры, мм L, W, H Номинальная мощность, кВА Номинальное напряжение обмоток, В Первичной Вторичной 0,02 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 0,52 60х46х50 0,05 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 1,03 78х56х65 0,063 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 1,3 78х67х79 0,1 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 2,4 120х68х125 0,16 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 3,3 120х82х125 0,25 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 4 120х90х125 0,4 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 6,3 120х118х125 0,63 220; 380 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 8,5 144х120х152 1 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 11 180х117х185 1,6 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 16,4 180х160х185 2,5 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 20,5 270х160х225 3 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 31 270х160х225 4 220; 380 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 33 275х180х225 5 220; 380 24:29:36:42:56:110:130:220:260 34 280х190х225 6,3 220; 380 24:29:36:42:56:110:130:220:260 42,1 290х225х225 10 220; 380 24:29:36:42:56:110:130:220:260 70,1 355х285х370 16 220; 380 36:42:56:110:130:220:260 148 453х260х520 20 220; 380 36:42:56:110:130:220:260 160 453х260х520 25 220; 380 36:42:56:110:130:220:260 180,0 453х260х520 30 220; 380 36:42:56:110:130:220:260 200,0 453х260х520 Рисунок 6. Габаритные размеры трансформаторов ОСМ1 |  |
| --- | --- |